## Sheet1
| TCCE | 广东万城万充电动车运营股份有限公司
交流充电桩整机出厂检验报告
装置编号： |  | value1 | 装置型号： |  | ■ MQC-1000-168 |  | 版本： |  | V1.2-171113
检测项目 |  |  | 检测要求 | [5 empty] | 测试结果 | 备注
线路检查 | 线路检查 | 交流输入 | 大电流端子部交流输入接线正确、每相间不短路 | [5 empty] | 合格
|  | 交流输出 | 交流接触器上端ABC、下端ABC、颜色正确，相间不短路 | [5 empty] | 合格
|  | 接线检查 | 机柜有经过品管进行接线检查并贴有已检标记 | [5 empty] | 合格
|  | 力矩检查 | 大电流端子、交流接触器、电表、断路器贴有已检标记 | [5 empty] | 合格
可靠性检验 | 操作前检查 | 操作前检查 | 1、 ABCN 用短路线连接，所有断路器合上 2、 设置好操作范围区域标识，让周围人员清楚正做测试不能靠近 3、操作人员保持绝缘距离，再次检查接线无误，人离开机柜操作区域，开始操作仪器 | [5 empty] | 合格
| 绝缘电阻 | ABCN相连对地 | ABCN相连对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV) | [5 empty] | 合格
|  | 枪输出对地 | 枪输出A、B、C、N相连对地，绝缘电阻应大于10M欧 (IR M4，0.5KV) | [5 empty] | 合格
| 工频耐压 | ABCN相连对地 | ABCN相连对地耐压2500V，60秒，漏电流不大于10mA （ACW M2，2.5kV 10.00mA 60s） | [5 empty] | 合格
|  | 枪输出对地 | 枪1、2、3、4输出ABC分别对地，耐压2500V，60秒，漏电流不大于10mA（ACW M2，2.5kV 10.00mA 60s） | [5 empty] | 合格
| 接地电阻 | 正门接地柱对地 | 正门对地电阻不大于0.1欧 | [5 empty] | 合格
|  | 控制器对地 | 后门对地电阻不大于0.1欧 | [5 empty] | 合格
|  | 插座PE对地 | 内门对地电阻不大于0.1欧 | [5 empty] | 合格
|  | 枪PE对地 | 内架对地电阻不大于0.1欧 | [5 empty] | 合格
过流检验 | 过流检验 | 操作准备 | 1、 检查接线大电流端子A 、N接到大电流发生器输入两极、大电流端子BC短路 2、 断路器1、2打上、断路器5必须关闭 3、 控制器交流输入口接上测试线、控交流接触器输出口接上短路座，确认连接无误 | [5 empty] | 合格
|  | 枪1过流能力 | 枪1连接到测试座，电流发生器输出65A电流 | [5 empty] | 合格
|  | 枪2过流能力 | 枪2连接到测试座，电流发生器输出65A电流 | [5 empty] | 合格
|  | 枪3过流能力 | 枪3连接到测试座，电流发生器输出65A电流 | [5 empty] | 合格
|  | 枪4过流能力 | 枪4连接到测试座，电流发生器输出65A电流 | [5 empty] | 合格
漏电 检验 | 漏电 检验 | 4P漏电断路器检验 | 4条枪主回路需要分别测试漏电断路器的泄露电流。 按照附录接线分别测试4把枪主回路漏电空开漏电保护功能 | [5 empty] | 合格
|  | 2P漏电断路器检验 | 按照附录接线测试2P漏电断路器的漏电保护功能。 | [5 empty] | 合格
整机功能测试 | 基本功能 | 测试前准备 | 1、插上SIM卡，登记卡号，桩编号，2、做好上电准备 | [5 empty] | 合格
|  | 升级控制盒程序 | 插入U盘升级控制盒，等待7分钟，运行指示灯亮，拔除U盘，四个插枪指示灯亮，程序运行，表示升级成功 | [5 empty] | 合格
|  | 显示模块及 语音检查 | 开机，LED面板全亮5秒，无显示块亮度偏暗、显示缺划、亮度不一致现象，喇叭播放语音。 | [5 empty] | 合格
|  | 设置交流表机号 | 按指令，进入测试模式，设置好电表的机号，用指令查看电表列表，对应实际电表表号为一致，观察电表有连接符号及显示面板无“X”为合格 | [5 empty] | 合格
|  |  | 实际安装电表编号是否与软件一致: |  |  |  |  | 是
|  |  | 测试电脑通过网口与桩连接，Xshell登录，等待2分钟，按下“硬件测试快捷命令，查看硬件自检状态，检查GPRS、时钟、铁存、Flash、RS485等应为正常“TRUE” | [5 empty] | 合格
|  | 硬件自检 | GPRS上线状态 |  | TRUE | 时钟功能 |  | TRUE | 合格
|  |  | 铁存功能 |  | TRUE | Flash功能 |  | TRUE
|  |  | RS485功能 |  | TRUE
|  | 看门狗 | 按下“看门狗检查”命令，装置能重启，证明看门狗有效。 | [5 empty] | 合格
|  | 整机功耗（手填） | 用钳表（交流20A）测量A 相电流，观察静态功耗不大于50mA |  |  |  | 实测值（mA） | 50 | 合格
|  | 枪1电平检测 | 断开K1、K2、K3、K4， CP电压应为11.2V |  |  |  | 实测值(V) | 11.2 | 合格
|  |  | 闭合K1、K2、K3，断开K4， CP 电压应为5.2V |  |  |  | 实测值(V) | 5.2
|  |  | 闭合K1、K3，断开K2、K4， CP 电压应为8.2V |  |  |  | 实测值(V) | 8.2
|  |  | 闭合K4， CP 电压应为0V |  |  |  | 实测值(V) | 0
|  | 枪2电平检测 | 断开K1、K2、K3、K4， CP电压应为11.2V |  |  |  | 实测值(V) | 11.2 | 合格
|  |  | 闭合K1、K2、K3，断开K4， CP 电压应为5.2V |  |  |  | 实测值(V) | 5.2
|  |  | 闭合K1、K3，断开K2、K4， CP 电压应为8.2V |  |  |  | 实测值(V) | 8.2
|  |  | 闭合K4， CP 电压应为0V |  |  |  | 实测值(V) | 0
|  | 枪3电平检测 | 断开K1、K2、K3、K4， CP电压应为11.2V |  |  |  | 实测值(V) | 11.2 | 合格
|  |  | 闭合K1、K2、K3，断开K4， CP 电压应为5.2V |  |  |  | 实测值(V) | 5.2
|  |  | 闭合K1、K3，断开K2、K4， CP 电压应为8.2V |  |  |  | 实测值(V) | 8.2
|  |  | 闭合K4， CP 电压应为0V |  |  |  | 实测值(V) | 0
|  | 枪4电平检测 | 断开K1、K2、K3、K4， CP电压应为11.2V |  |  |  | 实测值(V) | 11.2 | 合格
|  |  | 闭合K1、K2、K3，断开K4， CP 电压应为5.2V |  |  |  | 实测值(V) | 5.2
|  |  | 闭合K1、K3，断开K2、K4， CP 电压应为8.2V |  |  |  | 实测值(V) | 8.2
|  |  | 闭合K4， CP 电压应为0V |  |  |  | 实测值(V) | 0
|  | 枪1充电功能 | 1、 插枪1===》按选枪按扭1===》刷卡1充电 ，对应枪1有电压输出 | [5 empty] | 合格
2、 看电表读数 C相电流2A，B相电流1A ,A 相电流0.66A
|  |  | 测量数值： |  | A相(A) | 0.66 | B相(A) | 1
[5 empty] | C相(A) | 2
|  |  | 软件测量值： |  | A相(A) | 0.66 | B相(A) | 1
[5 empty] | C相(A) | 2
|  |  | 是否与软件一致 |  | 是 | 充电占空比89% |  | 89%
3、 用钳表（交流20A）测量A 相电流，观察充电功耗不大于700mA 测量数值
|  |  | 测量值： |  | 650mA
4、 再次刷卡停止充电
|  | 枪2充电功能 | 1、 插枪2===》按选枪按扭2===》刷卡2充电，对应枪2有电压输出 | [5 empty] | 合格
2、 看电表读数 C相电流2A，B相电流1A ,A 相电流0.66A
|  |  | 测量数值： |  | A相(A) | 0.66 | B相(A) | 1
[5 empty] | C相(A) | 2
|  |  | 软件测量值： |  | A相(A) | 0.66 | B相(A) | 1
[5 empty] | C相(A) | 2
|  |  | 是否与软件一致 |  | 是 | 充电占空比89% |  | 89%
3、 用钳表（交流20A）测量A 相电流，观察充电功耗不大于700mA 测量数值
|  |  | 测量值： |  | 650mA
4、 再次刷卡停止充电
|  | 枪3充电功能 | 1、 插枪3===》按选枪按扭3===》刷卡3充电，对应枪3有电压输出 | [5 empty] | 合格
2、 看电表读数 C相电流2A，B相电流1A ,A 相电流0.66A
|  |  | 测量数值： |  | A相(A) | 0.66 | B相(A) | 1
[5 empty] | C相(A) | 2
|  |  | 软件测量值： |  | A相(A) | 0.66 | B相(A) | 1
[5 empty] | C相(A) | 2
|  |  | 是否与软件一致 |  | 是 | 充电占空比89% |  | 89%
3、 用钳表（交流20A）测量A 相电流，观察充电功耗不大于700mA 测量数值
|  |  | 测量值： |  | 650mA
4、 再次刷卡停止充电
|  | 枪4充电功能 | 1、 插枪4===》按选枪按扭4===》刷卡4充电，对应枪4有电压输出 | [5 empty] | 合格
2、 看电表读数 C相电流2A，B相电流1A ,A 相电流0.66A
|  |  | 测量数值： |  | A相(A) | 0.66 | B相(A) | 1
[5 empty] | C相(A) | 2
|  |  | 软件测量值： |  | A相(A) | 0.66 | B相(A) | 1
[5 empty] | C相(A) | 2
|  |  | 是否与软件一致 |  | 是 | 充电占空比89% |  | 89%
3、 用钳表（交流20A）测量A 相电流，观察充电功耗不大于700mA 测量数值
|  |  | 测量值： |  | 650mA
4、 再次刷卡停止充电
|  | 急停功能 | 1、 插枪1==》按选枪按扭1===》刷卡1充电 2、 插枪2==》按选枪按扭2===》刷卡2充电 正常充电中，按下急停按钮，接触器应全部断开，且操作面板显示充电枪“X” 刷卡1结算充电，刷卡2结算充电 | [5 empty] | 合格
|  | 二维码扫描 | 手机扫描二维码，图号为下方编号 | [5 empty] | 合格
|  |  | 1枪二维码编号 |  |  | value4
|  |  | 2枪二维码编号 |  |  | value5
|  |  | 1枪二维码编号 |  |  | value6
|  |  | 2枪二维码编号 |  |  | value7
|  |  | 铭牌编号 |  |  | value1
|  | APP连接 | GPRS能上线，能正常获取IP，APP能登录，并走流电流程 | [5 empty] | 合格
| 合格率： | 100% | 检查人： | 陈刚 |  | 审核人： | 卢志平