## 测试条例
组序号 | 组名称 | 测试类型 | 条例序号 | 参数名称 | 输入值 | 技术要求
1 | ABCN相连对PE绝缘电阻 | resistance | 1 | ABCN相连对PE绝缘电阻 | NA | NA
2 | ABCN相连对PE工频耐压 | resistance | 2 | ABCN相连对PE工频耐压 | NA | NA
3 | ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | resistance | 3 | ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | NA | NA
4 | ABCN相连对DC12V工频耐压 | resistance | 4 | ABCN相连对DC12V工频耐压 | NA | NA
5 | ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | resistance | 5 | ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | NA | NA
6 | DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | resistance | 6 | DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | NA | NA
7 | DC12V输出对PE绝缘电阻 | resistance | 7 | DC12V输出对PE绝缘电阻 | NA | NA
8 | 模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | resistance | 8 | 模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | NA | NA
9 | 模块输出铜牌对PE工频耐压 | resistance | 9 | 模块输出铜牌对PE工频耐压 | NA | NA
10 | 枪输出对PE绝缘电阻 | resistance | 10 | 枪输出对PE绝缘电阻 | NA | NA
11 | 枪输出对PE工频耐压 | resistance | 11 | 枪输出对PE工频耐压 | NA | NA
12 | 设置表编号 | param | 12 | 电表1 | NA | NA
|  | param | 13 | 电表2 | NA | NA
| 硬件自检 | paramCheck | 14 | 硬件时钟 | NA | NA
|  |  | 15 | 铁电存储 | NA | NA
|  |  | 16 | FLASH存储 | NA | NA
|  |  | 17 | GPRS拨号 | NA | NA
|  |  | 18 | 枪1电表通讯 | NA | NA
13 |  | paramCheck | 19 | 枪2电表通讯 | NA | NA
14 | 看门狗检查 | param | 20 | 看门狗检查 | NA | NA

## 提示
序号 | 组名 | 提示
1 | ABCN相连对PE绝缘电阻 | ABCN相连对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
2 | ABCN相连对PE工频耐压 | 合上塑壳断路器、2P\1P断路器，关闭4P断路器，ABCN相连对地耐压2500V，60秒，漏电流不大于10mA （ACW M2，AC 2.5kV?,10.00mA,60s）
3 | ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | DC12V正负端用短接线短路，ABCN用短接线短路 ABCN相连对DC12V正负端短接，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
4 | ABCN相连对DC12V工频耐压 | DC12V正负端用短接线短路，ABCN用短接线短路 ABCN相连对DC12V正负端短接，耐压DC1500V，60秒，漏电流不大于10mA（DCW M1，DC1.5kV,10.00mA,60s）
5 | ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | ABCN相连对96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连，绝缘电阻应大于10M欧(IR M3，AC 1KV)
6 | DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | DC12V正负端短接对96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
7 | DC12V输出对PE绝缘电阻 | 拆开华为模块CAN线 DC12V正负端短接对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
8 | 模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | 96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，1KV)
9 | 模块输出铜牌对PE工频耐压 | 96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连对地耐压DC3000V，60秒，漏电流不大于10mA（DCW M2，DC 3kV,10.00mA,60s）
10 | 枪输出对PE绝缘电阻 | 两个枪输出DC+/DC-（4个点）分别对地，绝缘电阻应大于10M欧 (IR M3，1KV)
11 | 枪输出对PE工频耐压 | 枪DC+/DC-输出分别对地，耐压AC2500V，60秒，漏电流不大于5mA （ACW M1，AC 2.5kV,5mA,60s）

## resistance
名称 | TYPE | VOLT(KV) | UPPER | LOWER | RTIM | TTIM | FTIM | ARC | FREQ(HZ) | WTIM | RAMP | RANG
ABCN相连对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
ABCN相连对PE工频耐压 | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
ABCN相连对DC12V工频耐压 | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | IR | 1 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
DC12V输出对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
模块输出铜牌对PE工频耐压 | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
枪输出对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
枪输出对PE工频耐压 | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0

## param
参数名称 | group | item | 枪编号 | array | element
电表1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
电表2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
设备编号 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
硬件时钟 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
铁电存储 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
FLASH存储 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0
GPRS拨号 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0
枪1电表通讯 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
枪2电表通讯 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
是否连接正式平台 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0

## parambackup
参数名称 | group | item | 枪编号 | array | element
电表1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
电表2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
电表3地址 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
电表4地址 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0
设备编号 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
主板编号 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
是否连接正式平台 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0
可用时段枪1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0
可用时段枪2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0
可用时段枪3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0
可用时段枪4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0
硬件自检 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0
管理员用户ID | 0 | 11 | 0 | 1 | 0