## Sheet1
| TCCE | 广东万城万充电动车运营股份有限公司
直流充电机可靠性检验报告
检测项目 |  |  | 检测要求 | [5 empty] | 测试结果 | 测试时间
| 绝缘电阻及工频耐压 | ABCN相连对PE 绝缘电阻 | ABCN相连对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV) |  |  |  |  | value1 | result1 | time1
|  | ABCN相连对PE工频耐压 | 合上塑壳断路器、2P\1P断路器，关闭4P断路器，ABCN相连对地耐压2500V，60秒，漏电流不大于10mA （DCW M2，AC 3kV,10.00mA,60s） |  |  |  |  | value2 | result2 | time2 | S
|  | ABCN相连对DC12V 绝缘电阻 | DC12V正负端用短接线短路，ABCN用短接线短路 ABCN相连对DC12V正负端短接，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV) |  |  |  |  | value3 | result3 | time3
|  | ABCN相连对DC12V 工频耐压 | DC12V正负端用短接线短路，ABCN用短接线短路 ABCN相连对DC12V正负端短接，耐压DC1500V，60秒，漏电流不大于10mA（DCW M1，DC1.5kV,10.00mA,60s） |  |  |  |  | value4 | result4 | time4
|  | ABCN相连对模块输出铜牌 绝缘电阻 | ABCN相连对96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连，绝缘电阻应大于10M欧(IR M3，AC 1KV) |  |  |  |  | value5 | result5 | time5
|  | DC12V对模块输出铜牌 绝缘电阻 | DC12V正负端短接对96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV) |  |  |  |  | value6 | result6 | time6
|  | DC12V输出对PE 绝缘电阻 | 拆开华为模块CAN线 DC12V正负端短接对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV) |  |  |  |  | value7 | result7 | time7
|  | DC12V输出对PE工频耐压 | DCW 1.5KV |  |  |  |  | value8 | result8 | time8
|  | 模块输出铜牌对PE 绝缘电阻 | 96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，1KV) |  |  |  |  | value9 | result9 | time9
|  | 模块输出铜牌对PE 工频耐压 | 96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连对地耐压DC3000V，60秒，漏电流不大于10mA（DCW M2，DC 3kV,10.00mA,60s） |  |  |  |  | value10 | result10 | time10
|  | 枪输出对PE 绝缘电阻 | 两个枪输出DC+/DC-（4个点）分别对地，绝缘电阻应大于10M欧 (IR M3，1KV) |  |  |  |  | value11 | result11 | time11
|  | 枪输出对PE 工频耐压 | 枪DC+/DC-输出分别对地，耐压AC2500V，60秒，漏电流不大于5mA （DCW M1，AC 3kV,5mA,60s） |  |  |  |  | value12 | result12 | time12
说明：“检验结果”一栏，合格写“√”，不合格写“X”
| 检查结果： | 不合格 | 检查人： | 高东豪 |  | 日 期： | time12 |  | 审核人： | 陶斯君