## 测试条例
组序号 | 组名称 | 测试类型 | 条例序号 | 参数名称 | 输入值 | 技术要求
1 | 流程卡检查 | default | 1 | 流程卡检查 | NA | NA
1 | 操作前检查 | default | 2 | 操作前检查 | NA | NA
1 | ABCN相连对PE绝缘电阻 | resistance | 3 | ABCN相连对PE绝缘电阻 | NA | NA
1 | ABCN相连对PE工频耐压 | resistance | 4 | ABCN相连对PE工频耐压 | NA | NA
1 | ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | resistance | 5 | ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | NA | NA
1 | ABCN相连对DC12V工频耐压 | resistance | 6 | ABCN相连对DC12V工频耐压 | NA | NA
1 | ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | resistance | 7 | ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | NA | NA
1 | DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | resistance | 8 | DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | NA | NA
1 | DC12V输出对PE绝缘电阻 | resistance | 9 | DC12V输出对PE绝缘电阻 | NA | NA
1 | 模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | resistance | 10 | 模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | NA | NA
1 | 模块输出铜牌对PE工频耐压 | resistance | 11 | 模块输出铜牌对PE工频耐压 | NA | NA
1 | 枪输出对PE绝缘电阻 | resistance | 12 | 枪输出对PE绝缘电阻 | NA | NA
1 | 枪输出对PE工频耐压 | resistance | 13 | 枪输出对PE工频耐压 | NA | NA
| 接地电阻 | default | 14 | 门接地柱对地 | NA | 不大于0.1欧
|  |  | 15 | 控制器对地 | NA | 不大于0.1欧
|  |  | 16 | 内门、内架PE对地 | NA | 不大于0.1欧
|  |  | 17 | 插座PE对地 | NA | 不大于0.1欧
|  |  | 18 | 枪PE对地 | NA | 不大于0.1欧
1 | 插座电压 | default | 19 | 插座电压 | NA | 220V
1 | 显示模块检查 | default | 20 | 显示模块检查 | NA | NA
| 桩编号 | scan | 21 | 枪1二维码 | NA | NA
|  |  | 22 | 枪2二维码 | NA | NA
|  |  | 23 | 装置编号 | NA | NA
|  |  | 24 | 电表1 | NA | NA
|  |  | 25 | 电表2 | NA | NA
| 升级控制盒程序 | default | 26 | 升级控制盒程序 | NA | NA
| 显示模块及语音检查 | default | 27 | 显示模块及语音检查 | NA | NA
| 软件版本检查 | paramCheck | 28 | DCM_BOOT版本 | NA | NA
|  |  | 29 | DCM_BOOT应用软件版本 | NA | NA
|  |  | 30 | 控制板BOOT版本 | NA | NA
|  |  | 31 | 控制板应用软件版本 | NA | NA
|  |  | 32 | 编译时间 | NA | NA
| 充电模块版本核对 | default | 33 | 模块1版本 | NA | NA
|  |  | 34 | 模块2版本 | NA | NA
| 时间设置 | timeSet | 35 | 装置时间 | NA | NA
|  |  | 36 | 断电后装置时间 | NA | 120
| 电表时间 | paramCheck | 37 | 1枪电表时间 | NA | 120
|  |  | 38 | 2枪电表时间 | NA | 120
| 硬件自检 | paramCheck | 39 | 硬件时钟 | NA | true_
|  |  | 40 | 铁电存储 | NA | true_
|  |  | 41 | FLASH存储 | NA | true_
|  |  | 42 | GPRS拨号 | NA | true_
|  |  | 43 | 枪1电表通讯 | NA | true_
13 |  | paramCheck | 44 | 枪2电表通讯 | NA | true_
| 看门狗检查 | StubCmd | 45 | 看门狗检查 | NA | NA
| 整机功耗 | default | 46 | 整机功耗 | NA | NA
| 参数校正 | StubCmd | 47 | 参数校正 | NA | NA
| 枪1功率分配 | PowerDistribute | 48 | 1枪功率分配60A | 0x0018 | NA
|  |  | 49 | 1枪功率分配100A | 0x0118 | NA
|  |  | 50 | 1枪功率分配120A | 0x1118 | NA
| 枪1插枪前测量值 | paramCheck | 51 | 枪1插枪链接电压 | NA | 6
| 枪1插枪后测量值 | paramCheck | 52 | 枪1插枪链接电压 | NA | 4
| 枪1电池反接告警 | inverseWarn | 53 | 枪1电池反接告警 | NA | NA
| 枪1绝缘检测功能 | insulation | 54 | 枪1绝缘检测 | NA | NA
| 枪1充电功能 | charging | 55 | 枪1手动解锁功能 | NA | 正常
|  |  | 56 | 枪1电表电流 | 0.2 | 2.77
|  |  | 57 | 枪1电表电压 | 5 | 350
|  |  | 58 | 枪1电表电能量 | NA | NA
|  |  | 59 | 枪1面板电流 | 0.2 | 2.77
|  |  | 60 | 枪1面板电压 | 5 | 350
|  |  | 61 | 枪1面板电能量 | NA | NA
| 枪1辅助电源输出 | default | 62 | 枪1辅助电源输出 | NA | NA
| 枪1手动解锁功能 | unlock | 63 | 枪1手动解锁功能 | NA | NA
| 枪2功率分配 | PowerDistribute | 64 | 2枪功率分配60A | 0x0060 | NA
|  |  | 65 | 2枪功率分配100A | 0x0260 | NA
|  |  | 66 | 2枪功率分配120A | 0x1260 | NA
| 枪2插枪前测量值 | paramCheck | 67 | 枪2插枪链接电压 | NA | 6
| 枪2插枪后测量值 | paramCheck | 68 | 枪2插枪链接电压 | NA | 4
| 枪2电池反接告警 | inverseWarn | 69 | 枪2电池反接告警 | NA | NA
| 枪2绝缘检测功能 | insulation | 70 | 枪2绝缘检测 | NA | NA
| 枪2充电功能 | charging | 71 | 枪2手动解锁功能 | NA | 正常
|  |  | 72 | 枪2电表电流 | 0.2 | 2.77
|  |  | 73 | 枪2电表电压 | 5 | 350
|  |  | 74 | 枪2电表电能量 | NA | NA
|  |  | 75 | 枪2面板电流 | 0.2 | 2.77
|  |  | 76 | 枪2面板电压 | 5 | 350
|  |  | 77 | 枪2面板电能量 | NA | NA
| 枪2辅助电源输出 | default | 78 | 枪2辅助电源输出 | NA | NA
| 枪2手动解锁功能 | unlock | 79 | 枪2手动解锁功能 | NA | NA
| 温度检测 | temperature | 80 | 枪1温度检测温度点1 | NA | NA
|  |  | 81 | 枪1温度检测温度点2 | NA | NA
|  |  | 82 | 枪2温度检测温度点1 | NA | NA
|  |  | 83 | 枪2温度检测温度点2 | NA | NA
| 急停功能 | paramCheck | 84 | 急停功能 | NA | NA
| 热交换机检测 | default | 85 | 热交换机检测 | NA | NA
| 交流复位 | StubCmd | 86 | 交流复位 | NA | NA
| 上电 | Relay | 87 | 继电器操作 | 20 | NA
| 泄放电路 | Relay | 88 | 泄放电路 | 20 | NA
| 断电 | Relay | 89 | 继电器操作 | 3 | NA
| 门打开状态 | paramCheck | 90 | 门节点 | NA | true_
| 防雷器告警状态 | paramCheck | 91 | 防雷器 | NA | true_
| 急停按钮按下 | paramCheck | 92 | 急停按钮 | NA | true_
| 门闭合状态 | paramCheck | 93 | 门节点 | NA | false_
| 防雷器正常状态 | paramCheck | 94 | 防雷器 | NA | false_
| 急停按钮未按下 | paramCheck | 95 | 急停按钮 | NA | false_
| APP枪1测试 | default | 96 | APP测试 | NA | true_
| APP枪2测试 | default | 97 | APP测试 | NA | true_
| sim卡采集 | default | 98 | sim卡编号采集 | NA | NA
|  |  | 99 | 资产编号 | NA | NA
|  |  | 100 | 显示板号 | NA | NA
| 控制盒编号 | CtrlBoxSet | 101 | 控制盒编号 | NA | NA
| 设备信息 | paramCheck | 102 | 装置编号 | NA | NA
|  |  | 103 | 电表1 | NA | NA
|  |  | 104 | 电表2 | NA | NA
| 铭牌编号 | paramCheck | 105 | 铭牌编号 | ZC | NA
| 枪型号记录 | gunSelect | 106 | 枪型号记录 | NA | NA
| 直流挡板 | default | 107 | 直流挡板 | NA | NA
| 铭牌 | default | 108 | 铭牌 | NA | NA
| 看门狗插片 | default | 109 | 看门狗插片 | NA | NA
| K60看门狗 | default | 110 | K60看门狗 | NA | NA
| 显示盖板 | default | 111 | 显示盖板 | NA | NA
| 电源模块1 | PowerModule | 112 | 电源模块1 | NA | 300
| 电源模块2 | PowerModule | 113 | 电源模块2 | NA | 300
| 电源模块3 | PowerModule | 114 | 电源模块3 | NA | 300
| 电源模块4 | PowerModule | 115 | 电源模块4 | NA | 300
| 电源模块5 | PowerModule | 116 | 电源模块5 | NA | 300
| 电源模块6(电表1) | PowerModule | 117 | 电源模块6_1 | NA | 300
| 电源模块6(电表2) | PowerModule | 118 | 电源模块6_2 | NA | 300
| 断开交流接触器 | PowerModule | 119 | 断开交流接触器 | NA | NA
| 枪1泄放 | PowerModule | 120 | 枪1泄放 | NA | NA
| 枪2泄放 | PowerModule | 121 | 枪2泄放 | NA | NA
| 1枪K1 | BIBO | 122 | 1枪K1 | NA | NA
| 1枪K2 | BIBO | 123 | 1枪K2 | NA | NA
| 2枪K1 | BIBO | 124 | 2枪K1 | NA | NA
| 2枪K2 | BIBO | 125 | 2枪K2 | NA | NA
| 1枪K3 | BIBO | 126 | 1枪K3 | NA | NA
| 1枪K4 | BIBO | 127 | 1枪K4 | NA | NA
| 2枪K3 | BIBO | 128 | 2枪K3 | NA | NA
| 2枪K4 | BIBO | 129 | 2枪K4 | NA | NA
| K5 | BIBO | 130 | K5 | NA | NA
| K6 | BIBO | 131 | K6 | NA | NA
| K7 | BIBO | 132 | K7 | NA | NA
| K8 | BIBO | 133 | K8 | NA | NA
| K9 | BIBO | 134 | K9 | NA | NA
| K10 | BIBO | 135 | K10 | NA | NA
| 1枪K1-触点 | default | 136 | 1枪K1-触点 | NA | NA
| 1枪K2-触点 | default | 137 | 1枪K2-触点 | NA | NA
| 2枪K1-触点 | default | 138 | 2枪K1-触点 | NA | NA
| 2枪K2-触点 | default | 139 | 2枪K2-触点 | NA | NA
| 1枪K3-触点 | default | 140 | 1枪K3-触点 | NA | NA
| 1枪K4-触点 | default | 141 | 1枪K4-触点 | NA | NA
| 2枪K3-触点 | default | 142 | 2枪K3-触点 | NA | NA
| 2枪K4-触点 | default | 143 | 2枪K4-触点 | NA | NA
| K5-触点 | default | 144 | K5-触点 | NA | NA
| K6-触点 | default | 145 | K6-触点 | NA | NA
| K7-触点 | default | 146 | K7-触点 | NA | NA
| K8-触点 | default | 147 | K8-触点 | NA | NA
| K9-触点 | default | 148 | K9-触点 | NA | NA
| K10-触点 | default | 149 | K10-触点 | NA | NA
| 断开所有继电器 | BIBO | 150 | 断开所有继电器 | NA | NA
| 断开网络 | NetWorkCheck | 151 | 断开网络 | NA | NA
| 基本配置检查 | paramSet | 152 | 是否连接正式平台 | 0 | 0
|  |  | 153 | 枪1启动类型 | 0 | 0
|  |  | 154 | 枪2启动类型 | 0 | 0
| 120KW_电源模块1 | PowerModule_120KW | 155 | 120KW_电源模块1 | 电表1 | 300
| 120KW_电源模块2 | PowerModule_120KW | 156 | 120KW_电源模块2 | 电表1 | 300
| 120KW_电源模块3 | PowerModule_120KW | 157 | 120KW_电源模块3 | 电表1 | 300
| 120KW_电源模块4 | PowerModule_120KW | 158 | 120KW_电源模块4 | 电表1 | 300
| 120KW_电源模块5 | PowerModule_120KW | 159 | 120KW_电源模块5 | 电表2 | 300
| 120KW_电源模块6 | PowerModule_120KW | 160 | 120KW_电源模块6 | 电表2 | 300
| 120KW_电源模块7 | PowerModule_120KW | 161 | 120KW_电源模块7 | 电表2 | 300
| 120KW_电源模块8 | PowerModule_120KW | 162 | 120KW_电源模块8 | 电表2 | 300
| 120KW_麦格米特电源模块1 | PowerModule_120KW | 163 | 120KW_麦格米特电源模块1 | 电表1 | 300
| 120KW_麦格米特电源模块2 | PowerModule_120KW | 164 | 120KW_麦格米特电源模块2 | 电表1 | 300
| 120KW_麦格米特电源模块3 | PowerModule_120KW | 165 | 120KW_麦格米特电源模块3 | 电表2 | 300
| 120KW_麦格米特电源模块4 | PowerModule_120KW | 166 | 120KW_麦格米特电源模块4 | 电表2 | 300
| 麦格米特电源模块设置 | paramSet | 167 | 功率分配 | 0 | 0
|  |  | 168 | 模块厂家 | 2 | 2
|  |  | 169 | 单枪模块个数 | 2 | 2
|  |  | 170 | 模块功率 | 30 | 30
|  |  | 171 | 模块额定电流 | 100 | 100
|  |  | 172 | 模块最小输出电压 | 200 | 200
|  |  | 173 | 模块最大输出电压 | 950 | 950
| 英可瑞电源模块设置 | paramSet | 174 | 功率分配 | 0 | 0
|  |  | 175 | 模块厂家 | 1 | 1
|  |  | 176 | 单枪模块个数 | 4 | 4
|  |  | 177 | 模块功率 | 15 | 15
|  |  | 178 | 模块额定电流 | 44 | 44
|  |  | 179 | 模块最小输出电压 | 200 | 200
|  |  | 180 | 模块最大输出电压 | 500 | 500
| 模块厂家查看 | paramCheck | 181 | 模块厂家 | NA | NA
| 后台登入连接 | paramCheck | 182 | 后台登入连接 | NA | true_
| sim卡CCID读取 | ccid | 183 | sim卡CCID读取 | NA | NA
| 空调检查 | condition | 184 | 远程自测 | 0x0802 | NA
|  |  | 185 | 软件版本 | 0x0000 | 104
|  |  | 186 | 整机状态 | 0x0100 | NA
|  |  | 187 | 室外温度 | 0x0502 | 2000
|  |  | 188 | 室内温度 | 0x0503 | NA
|  |  | 189 | 高温告警 | 0x0600 | 0
|  |  | 190 | 低温告警 | 0x0601 | 0
|  |  | 191 | 内温感失效 | 0x0609 | 0
|  |  | 192 | 内风机故障 | 0x060C | 0
|  |  | 193 | 外风机故障 | 0x060D | 0
|  |  | 194 | 制冷点 | 0x0700 | 40
|  |  | 195 | 制冷回差 | 0x0710 | 5
|  |  | 196 | 高温点 | 0x0706 | 75
|  |  | 197 | 低温点 | 0x0707 | 0
|  |  | 198 | 内风机停止点 | 0x070A | 35
| 模块二维码录入 | codeinput | 199 | 模块1二维码 | NA | NA
|  |  | 200 | 模块2二维码 | NA | NA
|  |  | 201 | 模块3二维码 | NA | NA
|  |  | 202 | 模块4二维码 | NA | NA

## Sheet1
继电器1枪K1K2闭合 | BIBO | 122 | 枪1K1K2 | 0x0018 | true_
继电器1枪K1K2断开 | BIBO | 123 | 枪1K1K2 | 0x0018 | false_
继电器2枪K1K2闭合 | BIBO | 124 | 枪2K1K2 | 0x0060 | true_
继电器2枪K1K2断开 | BIBO | 125 | 枪2K1K2 | 0x0060 | false_
继电器K5K6_K5断开_K6闭合 | BIBO | 126 | K5K6 | 0x0100 | true_
继电器K5K6_K5闭合_K6断开 | BIBO | 127 | K5K6 | 0x0100 | true_
继电器K5K6_K5闭合_K6闭合 | BIBO | 128 | K5K6 | 0x0100 | true_
继电器K5K6_K5断开_K6断开 | BIBO | 129 | K5K6 | 0x0100 | false_
继电器K7K8_K7断开_K8闭合 | BIBO | 130 | K7K8 | 0x1000 | true_
继电器K7K8_K7闭合_K8断开 | BIBO | 131 | K7K8 | 0x1000 | true_
继电器K7K8_K7闭合_K8闭合 | BIBO | 132 | K7K8 | 0x1000 | true_
继电器K7K8_K7断开_K8断开 | BIBO | 133 | K7K8 | 0x1000 | false_
继电器K9K10_K9断开_K10闭合 | BIBO | 134 | K9K10 | 0x0200 | true_
继电器K9K10_K9闭合_K10断开 | BIBO | 135 | K9K10 | 0x0200 | true_
继电器K9K10_K9闭合_K10闭合 | BIBO | 136 | K9K10 | 0x0200 | true_
继电器K9K10_K9断开_K10断开 | BIBO | 137 | K9K10 | 0x0200 | false_

## 提示
序号 | 组名 | 提示
| 流程卡检查 | 1 看门狗短路插片JP2升完程序后不安装 2控制器贴有已检标记 3 各部件贴有“PASS”标识 4整机有经过品管进行整机工艺检查并贴有已检标记 5 大电流端子、交流接触器、电表、断路器贴有已检标记
1 | ABCN相连对PE绝缘电阻 | ABCN相连对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
2 | ABCN相连对PE工频耐压 | 合上塑壳断路器、2P\1P断路器，关闭4P断路器，ABCN相连对地耐压2500V，60秒，漏电流不大于10mA （ACW M2，AC 2.5kV?,10.00mA,60s）
3 | ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | DC12V正负端用短接线短路，ABCN用短接线短路 ABCN相连对DC12V正负端短接，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
4 | ABCN相连对DC12V工频耐压 | DC12V正负端用短接线短路，ABCN用短接线短路 ABCN相连对DC12V正负端短接，耐压DC1500V，60秒，漏电流不大于10mA（DCW M1，DC1.5kV,10.00mA,60s）
5 | ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | ABCN相连对96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连，绝缘电阻应大于10M欧(IR M3，AC 1KV)
6 | DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | DC12V正负端短接对96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
7 | DC12V输出对PE绝缘电阻 | 拆开华为模块CAN线 DC12V正负端短接对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
8 | 模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | 96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，1KV)
9 | 模块输出铜牌对PE工频耐压 | 96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连对地耐压DC3000V，60秒，漏电流不大于10mA（DCW M2，DC 3kV,10.00mA,60s）
10 | 枪输出对PE绝缘电阻 | 两个枪输出DC+/DC-（4个点）分别对地，绝缘电阻应大于10M欧 (IR M3，1KV)
11 | 枪输出对PE工频耐压 | 枪DC+/DC-输出分别对地，耐压AC2500V，60秒，漏电流不大于5mA （ACW M1，AC 2.5kV,5mA,60s）
12 | 泄放电路 | 请拔掉枪，马上做泄放
13 | 枪1电池反接告警 | 请把1枪插入BMS模拟器
14 | 枪1插枪前测量值 | 确保枪1处于拔出状态
15 | 枪1电池反接告警 | 确保枪1处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪1急停按钮停止
16 | 枪1绝缘检测功能 | 确保枪1处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪1急停按钮停止
17 | 枪1充电功能 | 确保枪1处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪1急停按钮停止
18 | 枪1辅助电源输出 | 确保枪1处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪1急停按钮停止
19 | 枪1手动解锁功能 | 确保枪1处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪1急停按钮停止，测试完成把枪拔出
20 | 枪1插枪后测量值 | 确保枪1处于入插入状态
21 | 枪2插枪前测量值 | 确保枪2处于拔出状态
22 | 枪2插枪后测量值 | 确保枪2处于入插入状态
23 | 枪2电池反接告警 | 确保枪2处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪2急停按钮停止
24 | 枪2绝缘检测功能 | 确保枪2处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪2急停按钮停止
25 | 枪2充电功能 | 确保枪2处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪2急停按钮停止
26 | 枪2辅助电源输出 | 确保枪2处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪2急停按钮停止
27 | 枪2手动解锁功能 | 确保枪2处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪2急停按钮停止，测试完成把枪拔出
28 | 急停功能 | 请按下急停按钮
29 | 门打开状态 | 打开门
30 | 防雷器告警状态 | 设置防雷器告警
31 | 急停按钮按下 | 按下急停按钮
32 | 门闭合状态 | 关闭门
33 | 防雷器正常状态 | 设置防雷器不告警
34 | 急停按钮未按下 | 不按下急停按钮
35 | 参数校正 | 参数矫正时候，请确保没有插入枪
36 | 泄放电路 | 请确保没有插枪，并且已经断电
37 | 继电器断开K5_K7_K9 | 断开K5,K7,K9,闭合K6,K8,K10
38 | 继电器断开K6_K8_K10 | 断开K6,K8,K10,闭合K5,K7,K9

## 继电器
组名称 | 组测试前继电器操作掩码 | 组测试后继电器操作掩码 | 掩码
上电 | 0x00000001 | 0x00000001 | 0x0000FFFF | 1、
断电 | 0x00000000 | 0x00000000 | 0x0000FFFF
反接告警 | 0x00003001 | 0x00003015 | 0x0000FFFF | 1、3、5、13、14
绝缘告警 | 0x00000801 | 0x00000801 | 0x0000FFFF | 1、12
绝缘故障 | 0x00000401 | 0x00000401 | 0x0000FFFF | 1、11
充电负载 | 0x0000C001 | 0x0000C001 | 0x0000FFFF | 1、15、16

## resistance
名称 | TYPE | VOLT(KV) | UPPER | LOWER | RTIM | TTIM | FTIM | ARC | FREQ(HZ) | WTIM | RAMP | RANG
ABCN相连对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
ABCN相连对PE工频耐压 | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
ABCN相连对DC12V工频耐压 | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | IR | 1 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
DC12V输出对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
模块输出铜牌对PE工频耐压 | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
枪输出对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
枪输出对PE工频耐压 | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0

## param
参数名称 | group | item | 枪编号 | array | element
电表1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
电表2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
装置编号 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
硬件时钟 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
铁电存储 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
FLASH存储 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0
GPRS拨号 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0
枪1电表通讯 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
枪2电表通讯 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0
枪1电池反接告警 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0
枪2电池反接告警 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0
枪1电表电流 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0
枪1电表电压 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
枪1电表电能量 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
枪2电表电流 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0
枪2电表电压 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
枪2电表电能量 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
枪1温度检测温度点1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0
枪1温度检测温度点2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0
枪2温度检测温度点1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0
枪2温度检测温度点2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0
BI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
BO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
装置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
编译时间 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
DCM_BOOT版本 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
DCM_BOOT应用软件版本 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
控制板BOOT版本 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
控制板应用软件版本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1枪电表时间 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0
2枪电表时间 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0
装置时间 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
交流复位 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
1枪调试启动充电 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0
1枪调试停止充电 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0
1枪绝缘检测结果 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0
1枪绝缘电阻正 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0
1枪绝缘电阻负 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0
2枪调试启动充电 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0
2枪调试停止充电 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0
2枪绝缘检测结果 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0
2枪绝缘电阻正 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0
2枪绝缘电阻负 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0
枪1插枪链接电压 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0
枪2插枪链接电压 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0
急停功能 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
DO单一控制标志 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0
KM控制 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0
1枪K1K2控制 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0
1枪K3K4控制 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0
1枪K5K6控制 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0
K7K8控制 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0
2枪K1K2控制 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0
2枪K3K4控制 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0
2枪K9K10控制 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0
电源模块1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 0
电源模块2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0
电源模块3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0
电源模块4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0
电源模块5 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0
电源模块6 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0
电源模块7 | 3 | 1 | 0 | 23 | 0
电源模块8 | 3 | 1 | 0 | 24 | 0
KM1反馈 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
KM2反馈 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
1枪K1反馈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
1枪K2反馈 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0
2枪K1反馈 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0
2枪K2反馈 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0
K5K6反馈 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0
K9K10反馈 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0
K7K8反馈 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0
门节点 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0
防雷器 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
急停按钮 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0
控制盒编号 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
是否连接正式平台 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0
枪1启动类型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0
枪2启动类型 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0
功率分配 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
模块厂家 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0
单枪模块个数 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0
模块功率 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0
模块额定电流 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0
模块最小输出电压 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0
模块最大输出电压 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0
APP测试 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0
后台登入连接 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0
sim卡CCID读取 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0

## BIBO
参数名 | BI掩码 | BO掩码 | 备注 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
K1K2 | 0x0018 | 0x0018 | BI | [9 empty] | 枪2电子锁反馈 | 枪1电子锁反馈 | K7K8 | 门禁开关 | 急停反馈 | K9K10 | K5K6 | 备用 | K4 | K3 | K2 | K1 | KM2 | KM1 | 避雷器反馈
K3K4 | 0x0060 | 0x0060 | BO | 模块8 | 模块7 | 模块6 | 模块5 | 模块4 | 模块3 | 模块2 | 模块1 | 模块控制 |  | 2枪绝缘检测控制 |  | 1枪绝缘检测控制 | K9K10 | 枪2K3K4 | 枪2K1K2 | 充电枪2的电子锁通电时间控制 | K7K8 | K5K6 | 枪1K3K4 | 枪1K1K2 | 充电枪1的电子锁通电时间控制 | 交流接触器KM控制 | DO单一控制标志
K5K6 | 0x0100 | 0x0100
K7K8 | 0x1000 | 0x1000
K9K10 | 0x0200 | 0x0800
电源模块1 | 0x010003 | 0x01800B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
电源模块2 | 0x010003 | 0x02800B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
电源模块3 | 0x010003 | 0x048023 | 294947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
电源模块4 | 0x010003 | 0x088103 | 557315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
电源模块5 | 0x010003 | 0x108103 | 1081603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
电源模块6_1 | 0x010003 | 0x208063 | 2130019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
电源模块6_2 | 0x010003 | 0x208403 | 2130947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
枪1绝缘检测 | 0x0000 | 0x080B | 2059 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
枪2绝缘检测 | 0x0000 | 0x2103 | 8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
枪1泄放 | 0x0001 | 0x1029 | 4137 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
枪2泄放 | 0x0001 | 0x4501 | 17665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
断开交流接触器 | 0x0001 | 0x0001
断开所有继电器 | 0x0000 | 0x0000
1枪K1 | 0x0008 | 0x0009
1枪K2 | 0x0010 | 0x0009
2枪K1 | 0x0020 | 0x0101
2枪K2 | 0x0040 | 0x0101
1枪K3 | 0x0000 | 0x0010
1枪K4 | 0x0000 | 0x0010
2枪K3 | 0x0000 | 0x0200
2枪K4 | 0x0000 | 0x0200
K5 | 0x0100 | 0x0021
K6 | 0x0100 | 0x0021
K7 | 0x1000 | 0x0041
K8 | 0x1000 | 0x0041
K9 | 0x0200 | 0x0401
K10 | 0x0200 | 0x0401
120KW_电源模块1 | 0x010003 | 0x01800B | 98315
120KW_电源模块2 | 0x010003 | 0x02800B | 163851
120KW_电源模块3 | 0x010003 | 0x04800B | 294923
120KW_电源模块4 | 0x010003 | 0x08800B | 557067
120KW_电源模块5 | 0x010003 | 0x108103
120KW_电源模块6 | 0x010003 | 0x208103
120KW_电源模块7 | 0x010003 | 0x408103
120KW_电源模块8 | 0x010003 | 0x808103
120KW_麦格米特电源模块1 | 0x010003 | 0x01800B
120KW_麦格米特电源模块2 | 0x010003 | 0x02800B
120KW_麦格米特电源模块3 | 0x010003 | 0x048103
120KW_麦格米特电源模块4 | 0x010003 | 0x088103