## 测试条例
组序号 | 组名称 | 测试类型 | 条例序号 | 参数名称 | 输入值 | 技术要求
1 | ABCN相连对PE绝缘电阻 | resistance | 1 | ABCN相连对PE绝缘电阻 | 3 | NA
2 | ABCN相连对PE工频耐压 | resistance | 2 | ABCN相连对PE工频耐压 | 3 | NA
3 | ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | resistance | 3 | ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | 3 | NA
4 | ABCN相连对DC12V工频耐压 | resistance | 4 | ABCN相连对DC12V工频耐压 | 3 | NA
5 | ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | resistance | 5 | ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | 3 | NA
6 | DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | resistance | 6 | DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | 3 | NA
7 | DC12V输出对PE绝缘电阻 | resistance | 7 | DC12V输出对PE绝缘电阻 | 3 | NA
8 | DC12V输出对PE工频耐压 | resistance | 8 | DC12V输出对PE工频耐压 | 3 | NA
9 | 模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | resistance | 9 | 模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | 3 | NA
10 | 模块输出铜牌对PE工频耐压 | resistance | 10 | 模块输出铜牌对PE工频耐压 | 3 | NA
11 | 枪输出对PE绝缘电阻 | resistance | 11 | 枪输出对PE绝缘电阻 | 3 | NA
12 | 枪输出对PE工频耐压 | resistance | 12 | 枪输出对PE工频耐压 | 3 | NA

## 提示
序号 | 组名 | 提示
| 流程卡检查 | 1 看门狗短路插片JP2升完程序后不安装 2控制器贴有已检标记 3 各部件贴有“PASS”标识 4整机有经过品管进行整机工艺检查并贴有已检标记 5 大电流端子、交流接触器、电表、断路器贴有已检标记
1 | ABCN相连对PE绝缘电阻 | ABCN相连对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
2 | ABCN相连对PE工频耐压 | 合上塑壳断路器、2P\1P断路器，关闭4P断路器，ABCN相连对地耐压2500V，60秒，漏电流不大于10mA （ACW M2，AC 2.5kV?,10.00mA,60s）
3 | ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | DC12V正负端用短接线短路，ABCN用短接线短路 ABCN相连对DC12V正负端短接，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
4 | ABCN相连对DC12V工频耐压 | DC12V正负端用短接线短路，ABCN用短接线短路 ABCN相连对DC12V正负端短接，耐压DC1500V，60秒，漏电流不大于10mA（DCW M1，DC1.5kV,10.00mA,60s）
5 | ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | ABCN相连对96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连，绝缘电阻应大于10M欧(IR M3，AC 1KV)
6 | DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | DC12V正负端短接对96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
7 | DC12V输出对PE绝缘电阻 | 拆开华为模块CAN线 DC12V正负端短接对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
8 | 模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | 96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连对地，绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，1KV)
9 | 模块输出铜牌对PE工频耐压 | 96/97/98/99/TP1/TP2/TP3/TP4相连对地耐压DC3000V，60秒，漏电流不大于10mA（DCW M2，DC 3kV,10.00mA,60s）
10 | 枪输出对PE绝缘电阻 | 两个枪输出DC+/DC-（4个点）分别对地，绝缘电阻应大于10M欧 (IR M3，1KV)
11 | 枪输出对PE工频耐压 | 枪DC+/DC-输出分别对地，耐压AC2500V，60秒，漏电流不大于5mA （ACW M1，AC 2.5kV,5mA,60s）
12 | 泄放电路 | 请拔掉枪，马上做泄放
13 | 枪1电池反接告警 | 请把1枪插入BMS模拟器
14 | 枪1插枪前测量值 | 确保枪1处于拔出状态
15 | 枪1电池反接告警 | 确保枪1处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪1急停按钮停止
16 | 枪1绝缘检测功能 | 确保枪1处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪1急停按钮停止
17 | 枪1充电功能 | 确保枪1处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪1急停按钮停止
18 | 枪1辅助电源输出 | 确保枪1处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪1急停按钮停止
19 | 枪1手动解锁功能 | 确保枪1处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪1急停按钮停止，测试完成把枪拔出
20 | 枪1插枪后测量值 | 确保枪1处于入插入状态
21 | 枪2插枪前测量值 | 确保枪2处于拔出状态
22 | 枪2插枪后测量值 | 确保枪2处于入插入状态
23 | 枪2电池反接告警 | 确保枪2处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪2急停按钮停止
24 | 枪2绝缘检测功能 | 确保枪2处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪2急停按钮停止
25 | 枪2充电功能 | 确保枪2处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪2急停按钮停止
26 | 枪2辅助电源输出 | 确保枪2处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪2急停按钮停止
27 | 枪2手动解锁功能 | 确保枪2处于入插入状态，且充电流程没启动，如果启动，按枪2急停按钮停止，测试完成把枪拔出
28 | 急停功能 | 请按下急停按钮
29 | 门打开状态 | 打开门
30 | 防雷器告警状态 | 设置防雷器告警
31 | 急停按钮按下 | 按下急停按钮
32 | 门闭合状态 | 关闭门
33 | 防雷器正常状态 | 设置防雷器不告警
34 | 急停按钮未按下 | 不按下急停按钮
35 | 参数校正 | 参数矫正时候，请确保没有插入枪
36 | 泄放电路 | 请确保没有插枪，并且已经断电

## 继电器
组名称 | 组测试前继电器操作掩码 | 组测试后继电器操作掩码 | 掩码 | 备注
ABCN相连对PE绝缘电阻 | 0x00004220 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 6，10，15继电器
ABCN相连对PE工频耐压 | 0x00004220 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 6，10，15继电器
ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | 0x00004240 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 7，10，15继电器
ABCN相连对DC12V工频耐压 | 0x00004240 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 7，10，15继电器
ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | 0x00004280 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 8，10，15
DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | 0x00004880 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 8，12，15
DC12V输出对PE绝缘电阻 | 0x00004820 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 6，12，15
DC12V输出对PE工频耐压 | 0x00004820 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 6，12，15
模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | 0x00005020 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 6，13，15
模块输出铜牌对PE工频耐压 | 0x00005020 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 6，13，15
枪输出对PE绝缘电阻 | 0x00006020 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 6，14，15
枪输出对PE工频耐压 | 0x00006020 | 0x00000000 | 0x0000FFFF | 6，14，15

## resistance
名称 | TYPE | VOLT(KV) | UPPER | LOWER | RTIM | TTIM | FTIM | ARC | FREQ(HZ) | WTIM | RAMP | RANG
ABCN相连对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ABCN相连对PE工频耐压 | ACW | 2.5 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3
ABCN相连对DC12V绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5
ABCN相连对DC12V工频耐压 | DCW | 1.5 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3
ABCN相连对模块输出铜牌绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1
DC12V对模块输出铜牌绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5
DC12V输出对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5
DC12V输出对PE工频耐压 | DCW | 1.5 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5
模块输出铜牌对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5
模块输出铜牌对PE工频耐压 | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3
枪输出对PE绝缘电阻 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5
枪输出对PE工频耐压 | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3
s

## param
参数名称 | group | item | 枪编号 | array | element
电表1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
电表2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
装置编号 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
硬件时钟 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
铁电存储 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0
FLASH存储 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0
GPRS拨号 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0
枪1电表通讯 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
枪2电表通讯 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0
枪1电池反接告警 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0
枪2电池反接告警 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0
枪1电表电流 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0
枪1电表电压 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
枪1电表电能量 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
枪2电表电流 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0
枪2电表电压 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
枪2电表电能量 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
枪1温度检测温度点1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0
枪1温度检测温度点2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0
枪2温度检测温度点1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0
枪2温度检测温度点2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0
BI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
BO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
装置型号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
编译时间 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
DCM_BOOT版本 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
DCM_BOOT应用软件版本 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
控制板BOOT版本 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
控制板应用软件版本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1枪电表时间 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0
2枪电表时间 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0
装置时间 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
交流复位 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
1枪调试启动充电 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0
1枪调试停止充电 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0
1枪绝缘检测结果 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0
1枪绝缘电阻正 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0
1枪绝缘电阻负 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0
2枪调试启动充电 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0
2枪调试停止充电 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0
2枪绝缘检测结果 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0
2枪绝缘电阻正 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0
2枪绝缘电阻负 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0
枪1插枪链接电压 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0
枪2插枪链接电压 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0
急停功能 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
门节点 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0
防雷器 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
急停按钮 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0
是否连接正式平台 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0

## BIBO
参数名 | BI掩码 | BO掩码 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
1枪60A | 0x0018 |  |  | 枪2电子锁反馈 | 枪1电子锁反馈 | K7K8 | 门禁开关 | 急停反馈 | K9K10 | K5K6 | 备用 | K4 | K3 | K2 | K1 | KM2 | KM1 | 避雷器反馈
1枪100A | 0x0118 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 1
1枪120A | 0x1118
2枪60A | 0x0060
2枪100A | 0x0160
2枪120A | 0x1160