## 测试条例
组序号 | 组名称 | 测试类型 | 条例序号 | 参数名称 | 输入值 | 技术要求
1 | 绝缘电阻1 | resistance | 1 | ABCN相连对地 | NA | >10MΩ
2 | 绝缘电阻2 | resistance | 2 | ABCN相连对DC12V | NA | >10MΩ
3 | 绝缘电阻3 | resistance | 3 | 交流输入对直流输出 | NA | >10MΩ
4 | 绝缘电阻4 | resistance | 4 | DC12V输出对PE | NA | >10MΩ
5 | 绝缘电阻5 | resistance | 5 | DC12V对直流输出 | NA | >10MΩ
6 | 绝缘电阻6 | resistance | 6 | 直流输出对PE | NA | >10MΩ
7 | 工频耐压1 | resistance | 7 | ABCN相连对地(工频) | NA | <10mA
8 | 工频耐压2 | resistance | 8 | 直流输出对PE(工频) | NA | <10mA

## 提示
序号 | 组名 | 提示
1 | 绝缘电阻1 | ABCN相连对地，绝缘电阻应 大于10M欧(IR M4，0.5KV)
2 | 绝缘电阻2 | DC12V正负端用短接线短路， ABCN用短接线短路， ABCN相连对DC12V正负端短接， 绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
3 | 绝缘电阻3 | ABCN相连对96/97/98/99相连， 绝缘电阻应大于10M欧(IR M3，1KV)
4 | 绝缘电阻4 | 拆开华为模块CAN线， DC12V正负端短接对地， 绝缘电阻应大于10M欧 (IR M4，0.5KV)
5 | 绝缘电阻5 | DC12V正负端短接对96/97/98/99相连， 绝缘电阻应大于10M欧(IR M4，0.5KV)
6 | 绝缘电阻6 | 96/97/98/99相连对地，绝缘电阻应大于10M欧 (IR M4，0.5KV) （不具备条件，不能操作）
7 | 工频耐压1 | 合上塑壳断路器、2P\1P断路器，关闭4P断路 器，ABCN相连对地耐压2500V，60秒，漏电流不 大于10mA，漏电流值 （ACW M2，2.5kV 10.00mA 60s）
8 | 工频耐压2 | 96/97/98/99相连对地耐压DC2500V，60秒，漏 电流不大于10mA（ACW M2，2.5kV 10.00mA 60s）（不具备条件，不能操作）

## resistance
名称 | TYPE | VOLT(KV) | UPPER | LOWER | RTIM | TTIM | FTIM | ARC | FREQ(HZ) | WTIM | RAMP | RANG
ABCN相连对地 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
ABCN相连对DC12V | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
交流输入对直流输出 | IR | 1 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
DC12V输出对PE | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
DC12V对直流输出 | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
直流输出对PE | IR | 0.5 | 0 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
ABCN相连对地(工频) | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
直流输出对PE(工频) | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0

## voltage
名称 | TYPE | VOLT(KV) | UPPER | LOWER | RTIM | TTIM | FTIM | ARC | FREQ(HZ) | WTIM | RAMP | RANG
ABCN相连对地 | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
直流输出对PE | DCW | 3 | 10 | 0 | 0.5 | 60 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0