## Sheet1
| TCCE | 广东万城万充电动车运营股份有限公司
直流充电机整机出厂检验报告
表格版本： |  | V2.0-180131 | 型号规格： |  | ■ MQC6000-90 |  | 生产批号：
整机编号： |  | value1 | 资产编号： |  | value1 |  | SIM卡编号: |  | value2
控制器编号: |  | value8
检测项目 |  |  | 检测要求 | [5 empty] | 测试结果
流程卡检查 | 流程卡检查 | 看门狗插片 | 看门狗短路插片JP2升完程序后不安装 | [5 empty] | 合格
|  | 控制器已检检查 | 控制器贴有已检标记 | [5 empty] | 合格
|  | 部件已检检查 | 各部件贴有“PASS”标识 | [5 empty] | 合格
|  | 整机工艺已检检查 | 整机有经过品管进行整机工艺检查并贴有已检标记 | [5 empty] | 合格
|  | 生产力矩已检检查 | 大电流端子、交流接触器、电表、断路器贴有已检标记 | [5 empty] | 合格
整机功能 测试 | 上电及版本检查 | 上电前检查 | 1、 插上SIM卡，登记卡号，桩编号 2、 做好上电准备，检查输入接线正确，地线紧固 | [5 empty] | 合格
|  | 上电 | 上电,读取软件版本，版本无误 | [5 empty] | 合格
|  | 显示模块检查 | LED面板全亮5秒，无显示块亮度偏暗、显示缺划、亮度不一致现象 2、喇叭播放语音。 （程序暂未支持,不能操作） | [5 empty] | 合格
|  | DCM板（K60) | BOOT版本检查 |  | CV1.60.002 |  |  |  | 合格
|  |  | K60应用程序版本检查 |  | CV1.00.2827 |  |  |  | 合格
|  |  | K60应用程序编译时间 |  | Feb 7 2018 14:42:33 |  |  |  | 合格
|  | 控制板（K64) | BOOT版本检查 |  | CV1.00.002 |  |  |  | 合格
|  |  | K64应用程序版本检查 |  | CV1.00.2361 |  |  |  | 合格
|  |  | K64应用程序编译时间 |  | Feb 7 2018 14:42:33 |  |  |  | 合格
| 参数设置 | 测试前准备 | 枪1二维码 |  | value5 |  |  |  | 合格
|  |  | 枪2二维码 |  | value6 |  |  |  | 合格
|  |  | 电表1编号 |  | value3 |  |  |  | 合格
|  |  | 电表2编号 |  | value4 |  |  |  | 合格
|  |  | 桩编号 |  | 0000088101100192 |  |  |  | 合格
|  |  | 控制盒编号 |  | value8 |  |  |  | 合格
|  |  | 铭牌编号 |  | value1 |  |  |  | 合格
|  | 电表编号检查 | 读取电表1编号 |  | value3 |  |  |  | 合格
|  |  | 读取电表2编号 |  | value4
| 继电器组功能测试 | 继电器组测试1 | 断开K6、K8、K10，依次测试K5、K7、K9控制、反馈、继电器输出口情况
|  | 控制反馈情况 | K5 | 合格 | K7 | 合格 | K9 | 合格
|  | 触点情况 | K5 | 合格 | K7 | 合格 | K9 | 合格
|  | 控制反馈情况 | 1枪K1 | 合格 | 1枪K2 | 合格
|  | 触点情况 | 1枪K1 | 合格 | 1枪K2 | 合格 | 1枪K3 | 合格 | 1枪K4
|  | 继电器组测试2 | 断开K5、K7、K9，依次测试K6、K8、K10控制、反馈、继电器输出口情况
|  | 控制反馈情况 | K6 | 合格 | K8 | 合格 | K10 | 合格
|  | 触点情况 | K6 | 合格 | K8 | 合格 | K10 | 合格
|  | 控制反馈情况 | 2枪K1 | 合格 | 2枪K2 | 合格
|  | 触点情况 | 2枪K1 | 合格 | 2枪K2 | 合格 | 2枪K3 | 合格 | 2枪K4
| 插座及整机功耗检查 | 调试插座 | 插座电压正常 | [5 empty] | 合格
|  | 整机功耗（手填） | 用钳表（交流20A）测量A 相电流，观察静态功耗不大于150mA | [5 empty] | 合格
[6 empty] | 测量值： | 183mA
| 硬件自检 | 硬件自检 | GPRS上线状态 |  | 合格 | 时钟功能 |  | 合格 | 合格
|  |  | 铁存功能 |  | 合格 | Flash功能 |  | 合格
|  |  | RS485功能 |  | 合格 | 电表1功能 |  | 合格
|  |  | 电表2功能 |  | 合格
| 校正、时间检查、看门狗功能 | 校正 | 发送校正命令，对DCM板进行校正，返回报文显示校正成功 | [5 empty] | 合格
|  | 电表时间核对 | 电表1 | 合格 |  | 电表2 | 合格 |  | 合格
|  | 系统时间设置 及核对 | 设置系统时间 |  | 合格 |  |  |  | 合格
|  |  | 断电后读取系统时间 |  | 合格
|  | 看门狗 | 控制板（K64)看门狗有效 | [5 empty] | 合格
| 充电枪温度检测 | 充电枪1温度检测 | 枪头温度测温点1温度 |  | 26 | 枪头温度测温点2温度 |  | 27.2 | 合格
|  | 充电枪2温度检测 | 枪头温度测温点1温度 |  | 24.4 | 枪头温度测温点2温度 |  | 24.7 | 合格
| 枪1充电功能检查 | 枪1电平连接状态检测 | 插枪前测量值： |  | 5.76 | 插枪后测量值： |  | 3.83 | 合格
|  | 枪1电池反接告警 | 电池反接故障状态下，显示面板中故障指示灯显示“X” | [5 empty] | 合格
电池反接故障解除，显示面板故障指示灯显示“X”消失，显示正常
整机功能 测试 | 枪1充电功能检查 | 枪1绝缘检测功能 | 绝缘告警状态，显示面板中故障指示灯显示“X”，模块正常输出电压 | [5 empty] | 合格
绝缘故障状态，显示面板中故障指示灯显示“X”，模块不能输出电压
|  | 枪1充电功能 | 确保充电枪连接成功，启动充电，模块能正常输出电压,充电进度条滚动，对应枪有电压输出 | [5 empty] | 合格
充电正常后，接入负载，看电表读数电流2.77A，电压:AC 350V
|  |  | 电流： |  | 2.72 | 电压： |  | 349.5
LED面板显示读数
|  |  | 电流： |  | 2.72 | 电压： |  | 349.5
软件测试值
|  |  | 电流： |  | 2.72 | 电压： |  | 349.5
判断软件读出的值与电表值及LED读数值一致
|  | 枪1功率分配 | 需求电流60A |  |  |  | 继电器反馈 | 0x281a | 合格
|  |  | 需求电流100A |  |  |  | 继电器反馈 | 0x291a | 合格
|  |  | 需求电流120A |  |  |  | 继电器反馈 | 0x391a | 合格
|  | 枪1辅助电源输出 | 辅助电源输出应为12V |  |  | 电压： |  | 12V | 合格
|  | 枪1手动解锁功能 | 按下手动解锁按钮，10秒后能停止充电，充电枪能解锁 | [5 empty] | 合格
|  | 枪1 APP充电功能 | APP能启动充电，充电正常后，按下急停后可以停止充电 | [5 empty] | 合格
| 枪2充电功能检查 | 枪2电平连接状态检测 | 插枪前测量值： |  | 5.78 | 插枪后测量值： |  | 3.85 | 合格
|  | 枪2电池反接检测 | 电池反接故障状态下，显示面板中故障指示灯显示“X” | [5 empty] | 合格
电池反接故障解除，显示面板故障指示灯显示“X”消失，显示正常
|  | 枪2绝缘检测功能 | 绝缘告警状态，显示面板中故障指示灯显示“X”，模块正常输出电压 | [5 empty] | 合格
绝缘故障状态，显示面板中故障指示灯显示“X”，模块不能输出电压
|  | 枪2充电功能 | 确保充电枪连接成功，启动充电，模块能正常输出电压,充电进度条滚动，对应枪有电压输出 | [5 empty] | 合格
充电正常后，接入负载，看电表读数电流2.77A，电压:AC 350V
|  |  | 电流： |  | 2.73 | 电压： |  | 349.3
LED面板显示读数
|  |  | 电流： |  | 2.73 | 电压： |  | 349.3
软件测试值
|  |  | 电流： |  | 2.73 | 电压： |  | 349.3
判断软件读出的值与电表值及LED读数值一致
|  | 枪2功率分配 | 需求电流60A |  |  |  | 继电器反馈 | 0x4862 | 合格
|  |  | 需求电流100A |  |  |  | 继电器反馈 | 0x4a62 | 合格
|  |  | 需求电流120A |  |  |  | 继电器反馈 | 0x5a62 | 合格
|  | 枪2辅助电源输出 | 辅助电源输出应为12V |  |  | 电压： |  | 12V | 合格
|  | 枪2手动解锁功能 | 按下手动解锁按钮，10秒后能停止充电，充电枪能解锁 | [5 empty] | 合格
|  | 枪2 APP充电功能 | APP能启动充电，充电正常后，按下急停后可以停止充电 | [5 empty] | 合格
|  | 热交换机检测 | 充电流程启动后，4D-4,6D-6有220V电压输出 |  |  |  | 输出电压 | AC220V | 合格
|  | 热交换机检测 | 通讯功能正常 |  |  |  | 结果 | - -
| 充电模块检测 | 模块1测试 | 闭合1枪K1K2 |  |  | 模块1输出（电表1） |  | 299.6 | 合格
|  | 模块2测试 | 闭合1枪K1K2 |  |  | 模块2输出（电表1） |  | 300 | 合格
|  | 模块3测试 | 断开1枪K1K2、闭合K5K6 |  |  | 模块3输出（电表1） |  | 299.9 | 合格
|  | 模块6测试 | 断开1枪K1K2、闭合K5K6、闭合K7K8 |  |  | 模块6输出（电表1） |  | 299.5 | 合格
|  | 模块4测试 | 断开1枪K1K2、K5K6、K7K8，闭合2枪K1K2 |  |  | 模块4输出（电表2） |  | 299.6 | 合格
|  | 模块5测试 | 断开1枪K1K2、K5K6、K7K8，闭合2枪K1K2 |  |  | 模块5输出（电表2） |  | 299.4 | 合格
|  | 模块6测试 | 断开2枪K1K2，闭合K9、K10 |  |  | 模块6输出（电表2） |  | 299.6 | 合格
|  | 枪1泄放 | 模块1、2泄放 |  | 合格 | 模块3泄放 |  | 合格 | 合格
|  | 枪2泄放 | 模块4、5泄放 |  | 合格 | 模块6泄放 |  | 合格 | 合格
|  | 继电器还原 | 所有直流继电器恢复到出厂状态 |  |  |  |  | 合格 | 合格
整机功能 测试 | 外部IO口检查 | 急停功能 | 1、 插枪1==》APP扫码启动充电 2、 插枪2==》APP扫码启动充电 正常充电中，按下急停按钮，接触器应全部断开，且操作面板显示充电枪“X” 刷卡1结算充电，刷卡2结算充电 | [5 empty] | 合格
|  | 门节点 | 能检测到门节点门关和门开状态 | [5 empty] | 合格
|  | 急停按钮 | 能检测到急停按钮按下和正常状态 | [5 empty] | 合格
|  | 防雷器 | 能检测到防雷器告警和正常状态 | [5 empty] | 合格
|  | 交流复位 | 发送交流复位指令，控制盒正常断电重启 | [5 empty] | 合格
| 下电检查 | K60看门狗插片 | 拔除K60板串口线时，检查K60看门狗短路插片JP2不安装 | [5 empty] | 合格
|  | 枪型号记录 | 龙立/多思达 |  |  | 当前枪为 | value7 |  | 合格
|  | 直流档板 | 直流回路安装直流档板 | [5 empty] | 合格
|  | 铭牌 | 铭牌、二维码信息确认对应 | [5 empty] | 合格
|  | 显示板盖 | 显示板盖安装好，螺丝装齐，无压住线 | [5 empty] | 合格
说明：“检验结果”一栏，合格写“√”，不合格写“X”
| 检查结果： | 不合格 | 检查人： | 高东豪 |  | 审核人： | 卢志平